평창군 공고 제2016 - 247호

공공하수도 사용개시 및 하수처리구역 공고

운교 및 하안미(가평동) 공공하수처리시설 설치준공 및 하수관로 설치공사가 완료됨에 따라 『하수도법』 제15조 및 같은법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시 및 하수처리구역을 다음과 같이 공고합니다.

2016년  03월 14일

평   창   군   수

1. 공공하수도 사용개시 내역

○ 사용개시 년 월 일 : 2016. 03. 01.

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	구 분	수질기준(㎎/ℓ)						시설용량 (㎥/일)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균
운교공공하수처리시설 (KM-SBR)	방림면 운교리 986-1	설계유입수질	186.0	168.0	198.0	42.75	7.49	100,000	80
		방류수질	3.0	8.0	3.0	10.0	0.7	30
가평동 공공하수처리시설(HANT)	대화면 하안미리 423-16	설계유입수질	200.0	170.0	220.0	40.0	7.0	100,000	30
		방류수질	5	10	5	20	2	500

2. 하수처리구역별 하수배제방식 및 하수관거 정비계획

구 분	면 적(㎢)	하수배제 방 식	하수관거 정비계획
계	0.789
하안미(가평동)	0.434	분 류 식	평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진
운교리	0.355

3. 공람장소 : 평창군 상하수도사업소(평창읍 후평길 74 2층)

※ 상세도면게재는 생략하고 공람장소에 비치

4. 기타 필요한 사항

○ 하수처리구역내의 배수관련 인․허가등의 절차는 하수도법 및 평창군 하수도 사용조례에 의함